YJV,YJLV电缆载流量表

| 序号 | 铜电线型号 | 单芯载流量 (25。C)(A) |  | 电压降mv/M | 两芯载流量(25。C)(A) |  | 电压降mv/M | 三芯载流量(25。C)(A) |  | 电压降mv/M | 四芯载流量(25。C(A) |  | 电压降mv/M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VV | YJV |  | VV | YJV |  | VV | YJV |  | VV | YJV |  |
| 1 | 1.5mm 2 /c | 20 | 25 | 30.86 | 16 | 16 |  | 13 | 18 | 30.86 | 13 | 13 | 30.86 |
| 2 | 2.5mm 2 /c | 28 | 35 | 18.9 | 23 | 35 | 18.9 | 18 | 22 | 18.9 | 18 | 30 | 18.9 |
| 3 | 4mm 2 /c | 38 | 50 | 11.76 | 34 | 38 | 11.76 | 23 | 34 | 11.76 | 28 | 40 | 11.76 |
| 4 | 6mm 2 /c | 48 | 60 | 7.86 | 40 | 55 | 7.86 | 32 | 40 | 7.86 | 35 | 55 | 7.86 |
| 5 | 10mm 2 /c | 65 | 85 | 4.67 | 55 | 75 | 4.67 | 45 | 55 | 4.67 | 48 | 80 | 4.67 |
| 6 | 16mm 2 /c | 90 | 110 | 2.95 | 70 | 108 | 2.9 | 60 | 75 | 2.6 | 65 | 65 | 2.6 |
| 7 | 25mm 2 /c | 115 | 150 | 1.87 | 100 | 140 | 1.9 | 80 | 100 | 1.6 | 86 | 105 | 1.6 |
| 8 | 35mm 2 /c | 145 | 180 | 1.35 | 125 | 175 | 1.3 | 105 | 130 | 1.2 | 108 | 130 | 1.2 |
| 9 | 50mm 2 /c | 170 | 230 | 1.01 | 145 | 210 | 1 | 130 | 160 | 0.87 | 138 | 165 | 0.87 |
| 10 | 70mm 2 /c | 220 | 285 | 0.71 | 190 | 265 | 0.7 | 165 | 210 | 0.61 | 175 | 210 | 0.61 |
| 11 | 95mm 2 /c | 260 | 350 | 0.52 | 230 | 330 | 0.52 | 200 | 260 | 0.45 | 220 | 260 | 0.45 |
| 12 | 120mm 2 /c | 300 | 410 | 0.43 | 270 | 410 | 0.42 | 235 | 300 | 0.36 | 255 | 300 | 0.36 |
| 13 | 150mm 2 /c | 350 | 480 | 0.36 | 310 | 470 | 0.35 | 275 | 350 | 0.3 | 340 | 360 | 0.3 |
| 14 | 185mm 2 /c | 410 | 540 | 0.3 | 360 | 570 | 0.29 | 320 | 410 | 0.25 | 400 | 415 | 0.25 |
| 15 | 240mm 2 /c | 480 | 640 | 0.25 | 430 | 650 | 0.24 | 390 | 485 | 0.21 | 470 | 495 | 0.21 |
| 16 | 300mm 2 /c | 560 | 740 | 0.22 | 500 | 700 | 0.21 | 450 | 560 | 0.19 | 500 | 580 | 0.19 |
| 17 | 400mm 2 /c | 650 | 880 | 0.2 | 600 | 820 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |

8.7/10(8.7/15)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

额定电压U。/U; 8.7/10(8.7/15)KV. 型号; YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33; YJV、YJLV、YJY、YJLY. 芯数; 三芯; 单芯. 敷设; 空气中; 土壤中; 空气中; 土壤中. 单芯电缆 排列方式. 导体材质; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝. 标 称 截 面 (mm2); 25 35; 120 140; 90 110; 125 155; 100 120; 140 170; 110 135; 165 205; 130 155; 150 180; 115 135; 160 190; 120 145. 50 70; 165 210; 130 165; 180 220; 140 170; 205 260; 160 200; 245 305; 190 235; 215 265; 160 200; 225 275; 175 215. 95 120; 255 290; 200 225; 265 300; 210 235; 315 360; 240 280; 370 430; 290 335; 315 360; 240 270; 330 375; 255 290. 150 185; 330 375; 225 295; 340 380; 260 300; 410 470; 320 365; 490 560; 380 435; 405 455; 305 345; 425 480; 330 370. 240 300; 435 495; 345 390; 445 500; 350 395; 555 640; 435 500; 665 765; 515 595; 530 595; 400 455; 555 630; 435 490. 400 500; 565 ...; 450 ...; 520 ...; 450 ...; 745 855; 585 680; 890 1030; 695 810; 680 765; 520 595; 725 825; 565 650. 环境温度(℃); 40; 25; 40; 25..

26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量

额定电压U。/U; 26/35KV. 型号; YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33; YJV、YJLV、YJY、YJLY. 芯数; 三芯; 单芯. 敷设; 空气中; 土壤中; 空气中; 土壤中. 单芯电缆 排列方式. 导芯材质; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝; 铜; 铝. 标 称 截 面 (mm2); 50 70; 185 230; 145 190; 200 250; 170 190; 220 270; 170 210; 245 305; 190 235; 215 265; 165 200; 225 275; 175 215. 95 120; 280 310; 215 240; 300 330; 230 255; 330 375; 255 290; 370 425; 285 330; 315 360; 240 270; 330 375; 255 290. 150 185; 360 400; 280 310; 380 425; 295 330; 425 485; 330 380; 485 555; 375 430; 400 455; 305 345; 420 475; 325 370. 240 300; 470 540; 365 430; 490 555; 380 435; 560 650; 435 510; 650 745; 505 580; 525 595; 400 455; 555 630; 430 490. 400 500; 610 ...; 485 ...; 625 ...; 500 ...; 760 875; 595 690; 870 1000; 680 790; 680 775; 525 600; 720 825; 565 645. 600; ...; ...; ...; ...; 1000; 800; 1160; 920; 875; 685; 940; 740. 环境温度(℃); 40; 25; 40; 25..

钢芯铝绞线技术参数

| 标准截面铝/钢 （mm2） | 结构（根数/直径） （mm） |  | 外径 （mm2） | 20℃时直流电阻不大于 （Ω/km） | 计算拉断力 N | 计算重量 （kg/km） | 交货长度 （不小于） | 连续载流量 （A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铝 | 钢 |  |  |  |  |  |  |
| 10/2 | 6/1.50 | 1/1.50 | 4.50 | 2.706 | 4120 | 42.9 | 3000 | 87 |
| 16/3 | 6/1.85 | 1/1.85 | 5.55 | 1.799 | 6130 | 65.2 | 3000 | 110 |
| 25/4 | 6/2.32 | 1/2.32 | 6.96 | 1.131 | 9290 | 102.6 | 3000 | 125 |
| 35/6 | 6/2.72 | 1/2.72 | 8.16 | 0.8230 | 12630 | 141.0 | 3000 | 145 |
| 50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.60 | 0.5946 | 16870 | 195.1 | 2000 | 212 |
| 50/30 | 12/2.32 | 7/2.30 | 11.60 | 0.5692 | 42620 | 372.0 | 2000 | 250 |
| 70/10 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.40 | 0.4217 | 23390 | 275.2 | 2000 | 255 |
| 70/40 | 12/2.72 | 7/2.72 | 13.60 | 0.4141 | 58300 | 511.3 | 2000 | 340 |
| 95/15 | 26/2.15 | 7/1.67 | 13.61 | 0.3058 | 35000 | 380.8 | 2000 | 350 |
| 95/20 | 7/4.16 | 7/1.85 | 13.87 | 0.3019 | 37200 | 408.9 | 2000 | 360 |
| 95/55 | 12/3.20 | 7/3.20 | 16.00 | 0.2992 | 78110 | 707.7 | 2000 | 420 |
| 120/7 | 18/2.90 | 1/2.90 | 14.50 | 0.2422 | 27570 | 379.0 | 2000 | 380 |
| 120/20 | 26/2.32 | 7/1.85 | 15.07 | 0.2496 | 41000 | 466.8 | 2000 | 390 |
| 120/25 | 7/4.72 | 7/2.10 | 15.74 | 0.2345 | 47880 | 526.6 | 2000 | 400 |
| 120/70 | 12/3.60 | 7/3.60 | 18.00 | 0.2364 | 89370 | 895.6 | 2000 | 505 |
| 150/8 | 18/3.20 | 1/3.20 | 16.00 | 0.1989 | 32860 | 461.4 | 2000 | 442 |
| 150/20 | 24/2.78 | 7/1.85 | 16.67 | 0.1980 | 46630 | 549.4 | 2000 | 450 |
| 150/25 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.10 | 0.1939 | 54110 | 601.0 | 2000 | 470 |
| 150/35 | 30/2.5 | 7/2.50 | 17.50 | 0.1962 | 65020 | 676.2 | 2000 | 500 |
| 185/10 | 18/3.60 | 1/3.60 | 18.00 | 0.1572 | 40880 | 584.0 | 2000 | 497 |
| 185/25 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.90 | 0.1542 | 59420 | 706.1 | 2000 | 525 |
| 185/35 | 26/2.98 | 7/2.32 | 18.88 | 0.1592 | 64320 | 732.6 | 2000 | 525 |
| 185/45 | 30/2.80 | 7/2.80 | 19.6 | 0.1264 | 80190 | 848.2 | 2000 | 522 |
| 210/10 | 18/3.80 | 1/3.80 | 19.00 | 0.1411 | 45140 | 650.7 | 2000 | 523 |
| 210/25 | 34/3.33 | 7/2.22 | 19.98 | 0.1380 | 65990 | 789.1 | 2000 | 560 |
| 210/35 | 26/3.22 | 7/2.50 | 20.38 | 0.1363 | 74250 | 853.9 | 2000 | 590 |
| 210/50 | 30/2.98 | 7/2.98 | 20.86 | 0.1381 | 90830 | 906.8 | 2000 | 600 |
| 240/30 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.60 | 0.1181 | 75620 | 922.2 | 2000 | 610 |
| 240/40 | 26/3.42 | 7/2.66 | 21.66 | 0.1209 | 83370 | 964.3 | 2000 | 610 |
| 240/50 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22.40 | 0.1189 | 102100 | 1108 | 2000 | 640 |
| 300/15 | 40/3.00 | 7/1.67 | 23.01 | 0.09724 | 68060 | 939.8 | 2000 | 650 |
| 300/20 | 45/2.93 | 7/1.95 | 23.43 | 0.09520 | 75680 | 1002 | 2000 | 655 |
| 300/25 | 48/2.85 | 7/7.22 | 27.76 | 0.09433 | 83410 | 1058 | 2000 | 690 |
| 300/40 | 24/3.99 | 7/2.66 | 23.94 | 0.09614 | 92220 | 1133 | 2000 | 705 |
| 300/50 | 26/3.83 | 7/2.98 | 24.26 | 0.09636 | 103400 | 1210 | 2000 | 725 |
| 300/70 | 30/3.60 | 7/3.60 | 25.20 | 0.09463 | 128000 | 1402 | 1200 | 740 |
| 400/20 | 42/3.51 | 7/1.95 | 26.91 | 0.07104 | 88850 | 1286 | 1500 | 800 |
| 400/25 | 45/3.33 | 7/2.22 | 26.64 | 0.07370 | 95940 | 1295 | 1500 | 800 |
| 400/35 | 48/3.22 | 7/2.50 | 26.82 | 0.07389 | 103900 | 1349 | 1500 | 810 |
| 400/50 | 54/3.07 | 7/3.07 | 27.63 | 0.07232 | 123400 | 1511 | 1500 | 815 |
| 400/65 | 26/4.22 | 7/3.44 | 28.00 | 0.07326 | 135200 | 1611 | 1500 | 850 |
| 400/95 | 30/4.16 | 19/2.32 | 29.14 | 0.07087 | 171300 | 1860 | 1500 | 873 |

山东志者电气科技有限公司   2019年